## Dimensionering Effekt
Variabler (inmatning) |  |  |  | Resultat mätarrekommendationer I V
Fasta värden
Beräkningsresultat
Enhet/text
FLÖDESBERÄKNING |  | Enhet |  |  | Bälggasmätare | Enhet | Qmin | Qmax | Valbar | Ultraljudsmätare | Enhet | Qmin | Qmax | Valbar
Dimensionerande effekt (P) | 300 | kW |  |  | G4 | m3/h | 0.04 | 6 | falskt | G40 | m3/h | 1.3 | 65 | falskt
Genomsnittlig temperatur (drifttillståndet) (TD) | 10 | ℃ |  |  | G6 | m3/h | 0.06 | 10 | falskt | G65 | m3/h | 2 | 100 | falskt
| 283.15 | Kelvin (K) |  |  | G10 | m3/h | 0.1 | 16 | falskt | G100 | m3/h | 1 | 160 | sant
Genomsnittligt tryck (exkl. atomosfärstryck) | 100 | mBar (hPa) |  |  | G16 | m3/h | 0.16 | 25 | falskt | G160 | m3/h | 2.5 | 250 | falskt
Genomsnittligt tryck (drifttillståndet) (pD) | 1113.25 | mBar (hPa) |  |  | G25 | m3/h | 0.25 | 40 | sant | G250 | m3/h | 2.5 | 400 | falskt
Genomsnittligt värmevärde (LHV) | 11 | kWh/m3 | [7 empty] | G400 | m3/h | 4 | 650 | falskt
Korrketionsfaktor (k) (avser variationer i LHV) | 1 | [8 empty] | G650 | m3/h | 4 | 1000 | falskt
0℃ - Temperaturen vid normaltillståndet(TN) | 273.15 | K
Atmosfärstryck - Trycket vid normaltillståndet (pN) | 1013.25 | mBar (hPa)
[5 empty] | Vridkolvsmätare | Enhet | Qmin | Qmax | Valbar | Turbinmätare | Enhet | Qmin | Qmax | Valbar
Resultat |  |  | Formel |  | G6 | m3/h | 0.25 | 10 | falskt | G40 (DN50) | m3/h | 13 | 65 | falskt
Flöde i normalkubik (normaltillståndet) QN | 27.2727 | m3/h | QN=P/(LHV*k) |  | G10 | m3/h | 0.25 | 16 | falskt | G65 (DN50) | m3/h | 10 | 100 | falskt
Flöde i driftkubik (drifttillståndet) QD | 25.7317 | m3/h | QD=pN*QN*TD/(pD*TN) |  | G16 | m3/h | 0.2 | 25 | falskt | G100 (DN80) | m3/h | 8 | 160 | falskt
[5 empty] | G25 | m3/h | 0.2 | 40 | sant | G160 (DN80) | m3/h | 13 | 250 | falskt
EXEMPEL TOTAL KONSUMTION | h/år | MWh/år |  |  | G40 | m3/h | 0.2 | 65 | sant | G250 (DN80) | m3/h | 20 | 400 | falskt
PRIVATKUND, FASTIGHETER & LÄTTARE INDUSTRI | 3000 | 900 |  |  | G65 | m3/h | 0.2 | 100 | sant | G400 (DN80) | m3/h | 32 | 650 | falskt
STÖRRE INDUSTRIER | 7500 | 2250 |  |  | G100 | m3/h | 0.4 | 160 | sant | G650 (DN100/DN150) | m3/h | 50 | 1000 | falskt
[5 empty] | G160 | m3/h | 0.6 | 250 | sant | G1000 (DN100/DN150) | m3/h | 80 | 1600 | falskt
[5 empty] | G250 | m3/h | 1 | 400 | sant | G1600(DN200/DN250) | m3/h | 130 | 2500 | falskt
Andra enheter av värmevärden | Konvertering kWh/m3 -> | Kommentar |  |  | G400 | m3/h | 2.5 | 650 | falskt | G2500 (DN250/DN300) | m3/h | 200 | 4000 | falskt
MJ/m3 | VV*3,6 | Detta kallas också wobbe index |  |  | G650 | m3/h | 6.25 | 1000 | falskt | G4000 (DN300) | m3/h | 320 | 6500 | falskt
kWh/kg | VV/ρ | densiteten är vid normalförhållanden
MJ/kg | VV*3,6/ρ | densiteten är vid normalförhållanden
Benämningar på värmevärde
Undre värmevärde | VVU = Net Calorific Value - NCV = Lower Heating Value - LHV = Hu
Övre värmevärde | VVÖ = Gross Calorific Value - GCV = Higher Heating Value - HHV
Note on A7: William Eugensson: Ange maximalt effektuttag
Note on D18: William Eugensson: Om LHV är i i annan enhet än kWh/m3 behöver denna konverteras enl. tabell längst ned i dokumentet.
Note on B33: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Vad är H - benämningen för övre VV?
Förklaring - rekommendation för val av gasmätare: Om QD<Qmax och om 0,05 x QD > Qmin -> valbar står som sant, annars som falsk. Just 5% av QD > Qmin är inte en hård regel, bara begränsar så inte för stora mätare rekommenderas. Dock så används det 10% för turbinmätare.
Vid dimensionering av vridkolvare, kontrollera också önskad DN, Qmin ändrar sig mycket beroende på DN. Att formeln nedan visar "sant" innebär att det finns en DN-storlek med det G-värdet som uppfyller dina krav.
OBS Endast en rekommendation för val av gasmätare:
Energigas Sverige tar inget ansvar för korrektheten av denna lathund!! Denna baseras från empiriska kunskaper från den nationella mätgruppen.

## Allmänna gaslagen
Allmänna gaslagen Räknesnurra | n | R | T | p
pV = nRT | 16 | 8.314 | 273.15 | 50000
|  |  | 15 |  | V
p = Tryck (i Pa) |  |  | 288.15 |  | 0.76662 | m3
V = Volym (m3)
n = Molmassa
R = Gaskonstanten | n | R | T | V
T = Temperatur (Kelvin) | 16 | 8.314 | 273.15 | 0.383
|  |  | 15 |  | p
|  |  | 288.15 |  | 100080.589 | Pa
Biogas (Metan) n = 16 |  |  |  |  | 1.0008 | Bar
R = 8,314
T = 273,15 + X (ofta 15 eller 0)
Densitet‎: ‎0,717 × 10-3 g/cm³ (Metan)